## 一季度
采样地点 |  |  |  | 安格小区(城东) | 建设南路66-1号永宏水产(城东) | 南山壹号(城南) | 煤源路236号安南社区卫生服务站(城南) | 新城西街37号(城西) | 李林中学(城西) | 古城路15号(城中) | 电力小区(城中) | 文鑫源小区(城北) | 东坪小区巷42号(城北)
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-22030142 | SZ-22030143 | SZ-22030144 | SZ-22030145 | SZ-22030146 | SZ-22030147 | SZ-22030148 | SZ-22030149 | SZ-22030150 | SZ-22030151
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 4.65 | 4.41 | 4.67 | 4.38 | 4.38 | 2.77 | 3.07 | 3.24 | 3.05 | 5.03
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00037 | 0.00042 | 0.00033 | 0.00087 | 0.00052 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00037
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00011 | ＜0.00007 | 0.00011 | ＜0.00007 | 0.000090 | ＜0.00007 | 0.00011 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00019
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 1.12 | 0.40 | 0.32 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 0.40 | 0.32
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出

## 二季度
采样地点 |  |  |  | 安格小区 | 建设南路66-1(城东) | 南山壹号 | 煤源路236，安南社区卫生服务站(城南) | 新城西街37号(城西) | 李林中学(城西) | 古城路15号(城中) | 电力小区(城中) | 文鑫源小区(城北) | 东坪小区巷42号(城北)
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-22050098 | SZ-22050099 | SZ-22050100 | SZ-22050101 | SZ-22050102 | SZ-22050103 | SZ-22050104 | SZ-22050105 | SZ-22050106 | SZ-22050107
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 4.09 | 4.22 | 4.14 | 4.41 | 4.13 | 4.20 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.12
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00030 | 0.00042 | 0.00034 | 0.00041 | 0.00040 | 0.00036 | 0.00034 | 0.00040 | 0.00038 | 0.00027
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00014 | 0.000077 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.24 | 0.48 | 0.40 | 0.56 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.40 | 0.48 | 0.24
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出