## 平鲁8.22-8.30
采样地点 |  |  |  | 东坪小区（武昌街23号） | 恒顺超市 | 学苑小区 | 勇胜烟酒 | 电力小区 | 金牛管业（胜利南路1-13） | 南山壹號 | 金明烟酒（胜利南路98号） | 紫河花园 | 优品生鲜生活超市（紫河路193号）
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-22080443 | SZ-22080444 | SZ-22080445 | SZ-22080446 | SZ-22080447 | SZ-22080448 | SZ-22080449 | SZ-22080450 | SZ-22080451 | SZ-22080452
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 3.53 | 3.51 | 3.49 | 3.48 | 3.50 | 3.49 | 3.46 | 3.52 | 3.56 | 3.61
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00069 | 0.00067 | 0.00059 | 0.00052 | 0.00069 | 0.00053 | 0.00062 | 0.00064 | 0.00066 | 0.00067
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014 | 0.00010 | 0.00016 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00021 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00010 | 0.00014
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.48
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出