## 平鲁2.25-3.3
平鲁 |  |  |  | 东环路小区（城东） | 仁康大药房（平安东街167-2） | 平安花园（城北） | 滨河西街10号 | 学苑小区（城西） | 小军便利（平阳西街103号） | 馨苑小区（城中） | 时尚造型（新城西街35-1） | 南山一号（城南） | 派乐汉堡（胜利南路72号）
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-23020105 | SZ-23020106 | SZ-23020107 | SZ-23020108 | SZ-23020109 | SZ-23020110 | SZ-23020111 | SZ-23020112 | SZ-23020113 | SZ-23020114
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 4.30 | 2.78 | 3.18 | 3.15 | 3.56 | 3.72 | 3.36 | 3.06 | 3.08 | 3.7
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00038 | 0.00060 | 0.00053 | 0.00051 | 0.00052 | 0.00040 | 0.00044 | 0.00064 | 0.00042 | 0.00046
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.000093 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.000095
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.48 | 0.56 | 0.40 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.64
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出