## 5.8
平鲁二季度 |  |  |  | 文苑小区A区23号车库-王六英烟酒门市部（城北） | 建设北路556号-饺子馆（城北） | 东平小区东区5号楼2单元-门口车库（城东） | 武昌街32-1-喜平饭店（城东） | 馨苑小区12号楼1单元-202号（城中） | 天源街10号-小卖部（城中） | 南山壹号A-1-102号（城南） | 花园街15号-北京二锅头万萍商贸特许直营店（城南） | 平阳西街-民房（城西） | 学苑小区平阳西街143号-物业管理处平房（城西）
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-23050047 | SZ-23050048 | SZ-23050049 | SZ-23050050 | SZ-23050051 | SZ-23050052 | SZ-23050053 | SZ-23050054 | SZ-23050055 | SZ-23050056
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 4.82 | 4.97 | 2.90 | 4.83 | 4.35 | 3.88 | 3.58 | 3.69 | 4.55 | 4.41
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034 | 0.00038 | 0.00076 | 0.00034 | 0.00043 | 0.00044 | 0.00039 | 0.00047 | 0.00033 | 0.00040
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.005 | ＜0.004 | 0.006 | 0.005 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.005
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.000087 | ＜0.00007 | 0.000083 | ＜0.00007 | ＜0.00007
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.56 | 0.48 | 0.32 | 0.40 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.32 | 0.48 | 0.56
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出