## 平鲁12.12-12.21
采样地点 |  |  |  | 东环路小区 | 紫河路71号 | 南山壹号 | 花园街15号 | 李林中学 | 西酸茨街五巷1号平房 | 文鑫源小区 | 四小路武长街28号 | 平安街7-1商铺 | 平安街平房五排5号
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-22120230 | SZ-22120231 | SZ-22120232 | SZ-22120233 | SZ-22120234 | SZ-22120235 | SZ-22120236 | SZ-22120237 | SZ-22120238 | SZ-22120239
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | ≤10（地下水源限制时为20） | 3.40 | 3.45 | 3.42 | 3.82 | 2.34 | 3.16 | 3.17 | 5.42 | 3.04 | 3.67
7 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00051 | 0.00056 | 0.00045 | 0.00041 | 0.00089 | 0.00049 | 0.00043 | 0.00030 | 0.00059 | 0.00037
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007
9 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
10 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
11 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014 | 0.000074 | 0.00016 | 0.000097 | ＜0.00007 | 0.000099 | 0.000084 | ＜0.00007 | 0.000096 | ＜0.00007
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.56 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.16
13 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1
14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出