## 平鲁
平鲁疾控 采样：2025.2.28 分析：2025.2.28-2025.3.2 |  |  |  | 南山壹号-胜利南路94号西门保卫室（城南) | 平安药店-胜利南路90号（城南) | 平安花园小区-南门保卫室（城北） | 平安花园小区-平房滨河西街32号（城北） | 文鑫源小区-建设北路西门保卫室（城东） | 博骏文具二部-武昌街6号（城东） | 李林中学家属楼-平阳西街东门保卫室（城西） | 佳选便利店-体育路与平阳西街交叉口100米（城西） | 堡子沟小区-北区东门保卫室（城中） | 俊俊烟酒副食超市-平阳西街堡子沟小区门口往北50米（城中）
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-25020089 | SZ-25020090 | SZ-25020091 | SZ-25020092 | SZ-25020093 | SZ-25020094 | SZ-25020095 | SZ-25020096 | SZ-25020097 | SZ-25020098
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.26 | 3.27 | 1.93 | 1.94 | 2.06 | 2.04 | 3.13 | 3.26 | 3.90 | 3.93
7 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.000387 | 0.00158 | 0.00247 | 0.00308 | 0.000659 | 0.000837 | 0.000636 | 0.000283 | 0.000412 | 0.000349
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00046 | 0.00046 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00070 | 0.00069 | 0.00050 | 0.00056
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00012 | 0.00039 | ＜0.00007 | 0.00020 | ＜0.00007
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 0.00013 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.000094 | ＜0.00007 | 0.00015 | ＜0.00007
13 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | ＜0.05 | 0.56 | 0.40 | 1.76 | 1.60 | 1.44 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.80
14 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5
15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出